## Medición
Valores medidos / obtenidos por software / etc.
| Variables eléctricas | [6 empty] | Combustible
# | I1 [A] | I2 [A] | I3 [A] | V2 [V] | V2 [V] | V3 [V] | f [Hz] | Vol [cm3] | t [s] |  | # | I1 [A] | I2 [A] | I3 [A] | V2 [V] | V2 [V] | V3 [V] | f [Hz] | Vol [cm3] | t [s]
1 | 26 | 26 | 27 | 404 | 404 | 404 | 51.5 | 375 | 150 |  | 1 | 26 | 26 | 27 | 404 | 404 | 404 | 51.5 | 375 | 150
2 | 28 | 29 | 29 | 402 | 402 | 402 | 51 | 375 | 146 |  | 2 | 28 | 29 | 29 | 402 | 402 | 402 | 51 | 375 | 146
3 | 39 | 39 | 37 | 400 | 400 | 400 | 50.5 | 375 | 132 |  | 3 | 39 | 39 | 37 | 400 | 400 | 400 | 50.5 | 375 | 132
4 | 42.5 | 42.6 | 40.9 | 400 | 400 | 400 | 50 | 375 | 125 |  | 4 | 42.5 | 42.6 | 40.9 | 400 | 400 | 400 | 50 | 375 | 125
5 | 46.4 | 46.5 | 44.6 | 399.9 | 399.9 | 399.9 | 50 | 375 | 120 |  | 5 | 46.4 | 46.5 | 44.6 | 399.9 | 399.9 | 399.9 | 50 | 375 | 120
| cos(φ ) | ρ DIESEL [gr/cm^3] | Costo Diesel [$/L] | PAR POLOS
| 0.8 | 0.85 | 500.8 | 2
# | Im [A] | Vm [V] | Pel [W] |  |  |  | Im | CESP | Costo [$/KWh] | bel
1 | 26.3333 | 404 | 8510.9333 |  |  |  | 26.3333 | 898.8438 | 529.5776 | 0.89888
2 | 28.6667 | 402 | 9219.2 |  |  |  | 28.6667 | 852.524 | 502.2871 | 0.85252
3 | 38.3333 | 400 | 12266.6667 |  |  |  | 38.3333 | 708.6833 | 417.5395 | 0.70868
4 | 42 | 400 | 13440 |  |  |  | 42 | 683.0357 | 402.4286 | 0.68304
5 | 45.8333 | 399.9 | 14663 |  |  |  | 45.8333 | 652.1517 | 384.2324 | 0.65215
# | bel[gr/kWh] | Qcb[cm3/s] | Costo kWh [$/kWh]
1 | 0.89884 | 2.5 | 529.5776 |  |  |  | Pel[W] | Costo[$/kWh]
2 | 0.85252 | 2.5685 | 502.2871 |  |  |  | 10638.6667 | 423.6621
3 | 0.70868 | 2.8409 | 417.5395 |  |  |  | 11524 | 401.8297
4 | 0.68304 | 3 | 402.4286 |  |  |  | 15333.3333 | 334.0316
5 | 0.65215 | 3.125 | 384.2324 |  |  |  | 16800 | 321.9429
[7 empty] | 18328.75 | 307.3859
# | RPM | C.ESP [gr/kWh] | FLUJO MASICO [gr/h]
1 | 1545 | 898.8438 | 7650
2 | 1530 | 852.524 | 7859.589
3 | 1515 | 708.6833 | 8693.1818
4 | 1500 | 683.0357 | 9180
5 | 1500 | 652.1517 | 9562.5

## Fabricante
Mediciones | corriente 1 [A] | corriente 2 [A] | corriente 3 [A] | voltaje 1 [V] | voltaje 2 [V] | voltaje 3 [V] | frecuencia [Hz] | vol. Comb [cm^3] | tiempo consumo combustible
1 | 22.3 | 22.5 | 21.7 | 330 | 370 | 390 | 52.5 | 375 | 2'50,19''
2 | 24 | 22.4 | 23.6 | 350 | 360 | 397 | 52.5 | 375 | 2'47,56''
3 | 26.3 | 26.9 | 26.1 | 391 | 382 | 410 | 52.5 | 375 | 2'45,24''
4 | 29.1 | 29.5 | 28.7 | 399 | 394 | 409.2 | 52 | 375 | 2'39,63''
5 | 31.9 | 32.4 | 31.3 | 389.4 | 392.3 | 407.2 | 52 | 375 | 2'33,05''
6 | 38.4 | 35.7 | 34.6 | 359.5 | 390.9 | 405.8 | 51.5 | 375 | 2'25,74''
7 | 38 | 38.8 | 37.7 | 388.8 | 387.9 | 399.4 | 51 | 375 | 2'18,84''
8 | 41.2 | 42.2 | 40.8 | 393.7 | 385.2 | 381.7 | 50.5 | 375 | 2'11,56''
9 | 44.5 | 45.6 | 43.9 | 389.2 | 381.9 | 393.1 | 50 | 375 | 2'02,72''
10 | 48 | 49.2 | 47.6 | 372.7 | 375.1 | 397.2 | 49.8 | 375 | 1'56,88''
11 | 46.9 | 58.6 | 56.7 | 403.6 | 409.7 | 403.4 | 53.5 | 375 | 1'33,42''
12 | 60.9 | 63.7 | 61.5 | 394.2 | 382.6 | 415.3 | 52.5 | 375 | 1'26,84''
13 | 65.3 | 66.9 | 64.5 | 378.9 | 391.5 | 413.9 | 52 | 375 | 1'19,56''
14 | 69.2 | 71.1 | 68.9 | 391.7 | 386.4 | 411.2 | 51 | 375 | 1'13,77''
15 | 73.1 | 74.7 | 72.3 | 370.1 | 382.7 | 403.7 | 50 | 375 | 1'06,93''